平叶泵使用方法及维护事项

一、平叶泵的使用方法

1、开机准备

泵的排气：在开机之前，泵机应先进行排气，排气时，将进口阀门打开让介质进入泵腔内，如果泵体位置高于液位高度应对泵机灌入输送液体。

2、开机和停机：

开机时，起动电机应在出口阀关闭的情况下启动，这样启动功率最小。停泵前也应关闭出口阀门，以免排出管路内液体倒流，使叶轮受冲击而被损坏。

3、流量的调节：

泵在运转的情况下，进口阀门应全部打开，决不允许用吸入口的阀门调节泵的流量，以避免发生汽蚀。

开机过程中，要时刻注意泵的振动及噪声及有无过载等异常现象，如有应立即停泵检查。

4、停机储存：

长时间中断运行时，可将排污阀打开将泵体内的残液放尽，必要时应做防锈处理。

5、双机封平叶泵注意事项：

A.必须确保有冷却水情况下,才能使用；

B.冷却循环水的工作压力不得大于0.1MPa；

C.冷却水温度不高于40℃；

D.每一星期应在密封箱注油脂一次。

二、维护保养事项

按照规程进行工作状态监视和保养对于延长泵机和相连的电机寿命是有益的。有关说明汇总如下：

1、一般项目的检查：

a、泵不应在低于30%的标定流量的工况下连续运转，如果必须在该工况下运转，则应在泵出口装旁通管路，以满足使用工况的要求；

b、电机不能超载；

c、注意观察压力表和温度表；

d、经常检查和维修，注意液体泄露、发热等情况，保持泵的正常工作。

2、保养：

1.定期检查叶轮与机械密封、密封圈的磨损情况，必要时,应及时更换；

2.定期检查支座里润滑脂及轴承发热磨损情况，必要时,应及时更换。